Aplinkos apsaugos agentūrai

prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37063500007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katiliškių nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Katiliškiai | P.Katiliaus gatvė | 26B |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37062082080 |  | irena.jaskeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023 metai I ketvirtis

| Išleistuvo kodas |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Katiliškių NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022-12-06 | 14:00 | Prieš val. įreng. | 29 |  |  |  |  |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 249 | LAND 46-2007 |  |  | 762 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,49 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 447 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 668 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 60 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,016 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,221 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 62 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 5,01 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 10,3 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2022-12-06 | 14:10 | Po val. įreng. | 29 |  |  |  |  |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 24 | LAND 46-2007 |  |  | 763 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,75 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 9,8 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 46 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 32 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 2,2 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 0,478 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 35 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,61 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,33 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2023-01-30 | 10:20 | Prieš val. įreng. | 61 |  |  |  |  |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 211 | LAND 46-2007 |  |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,25 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 205 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 362 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 32 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,004 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 3,804 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 40 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 2,94 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 4,83 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2023-01-30 | 10:30 | Po val. įreng. | 61 |  |  |  |  |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 43 | LAND 46-2007 |  |  | 51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,40 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 10 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 45 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 10 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,053 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 2,177 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 20 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,35 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,65 | LAND 58-2003 |  |  |  |